Пожарный резервуар ёмкостью 25 м3.

Расчётно-климатические данные.

Климатический район – II г (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Нормативная снеговая нагрузка – 84кгс/м2 (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»).

Нормативное ветровое давление – 60кгс/м2 (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»).

Расчётная температура наружного воздуха – -220С, (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Нормативная глубина промерзания грунтов – 143см.

Уровень ответственности сооружения – II, нормальный (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»).

Категория ответственности сооружения по степени сейсмической опасности – I

(Карта А ОСР-97, СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»).

Сейсмичность района – 6 баллов (СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»).

Конструктивные решения.

Назначение резервуара – хранение запаса воды на случай тушения пожара.

Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический ёмкостью 25 м3 заводского изготовления. Проектом предусматривается подземная установка резервуара в сухих грунтах. Резервуар заглублен в грунт на 3 м (от поверхности земли до верха корпуса резервуара) и обвалован на высоту 1,5 м грунтом II категории с обкладкой дёрном, срезанным с территории застройки.

Над подземными резервуарами на поверхности земли помимо собственного веса грунта обваловки не допускаются иные постоянные или подвижные нагрузки.

Защита от коррозии.

Для защиты резервуаров от подземной коррозии применять битумно-минеральное покрытие, состоящее из битумной грунтовки толщиной 50-100мкм и битумно-минеральной мастики толщиной 3-4мм. Мастика должна наноситься не позднее, чем через 10 дней после нанесения грунтовки.

Битумные грунтовки изготавливаются из битума, растворённого в бензине в соотношении 1:3 по объёму или 1:2 по массе.

Нанесению на металлическую поверхность резервуара битумного покрытия должна предшествовать технологическая операция по подготовке поверхности.